## fb_AI
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Acp | INT | VAR_INPUT | Код АЦП
Max_acp | INT | VAR | Верхняя граница кода АЦП
Min_acp | INT | VAR | Нижняя граница кода АЦП
Current | REAL | VAR_OUTPUT | Текущий ток (мА)
Max_current | REAL | VAR_INPUT | Максимальный ток датчика (мА)
Min_current | REAL | VAR_INPUT | Минимальный ток датчика (мА)
EU | REAL | VAR_OUTPUT | Параметр в инженерных единицах
Max_EU | REAL | VAR_INPUT | Верхний диапозон измерения датчика
Min_EU | REAL | VAR_INPUT | Нижний диапозон измерения датчика
Over_current | REAL | VAR_OUTPUT | Значение тока, диагностирумое как зашкал (мА)
Under_current | REAL | VAR_OUTPUT | Значение тока, диагностирумое как зашкал обрыв (мА)
Over_current_out | BOOL | VAR_OUTPUT | Значение тока, диагностирумое как зашкал (мА)
Under_current_out | BOOL | VAR_OUTPUT | Значение тока, диагностирумое как зашкал обрыв (мА)
Num | INT | VAR_INPUT | Порядковый номер
CalcLimit | fb_CalcLimit | VAR_INPUT | Вызов блока CalcLimit

## fb_AO
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Acp | INT | VAR_OUTPUT | Код АЦП
Max_acp | INT | VAR | Верхняя граница кода АЦП
Min_acp | INT | VAR | Нижняя граница кода АЦП
Current | REAL | VAR_OUTPUT | Текущий ток (мА)
Max_current | REAL | VAR_INPUT | Максимальный ток датчика (мА)
Min_current | REAL | VAR_INPUT | Минимальный ток датчика (мА)
EU | REAL | VAR_INPUT | Параметр в инженерных единицах
Max_EU | REAL | VAR_INPUT | Верхний диапозон измерения датчика
Min_EU | REAL | VAR_INPUT | Нижний диапозон измерения датчика
Sim_En | BOOL | VAR_INPUT | Включение имитации/ авто
Sim_Value | REAL | VAR_INPUT | Подстановочное значение
Num | INT | VAR_INPUT | Порядковый номер

## fb_CalcLimit
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
EU | REAL | VAR_INPUT | Параметр в инженерных единицах
HH_En | BOOL | VAR_INPUT | Включение верхней аварии
H_En | BOOL | VAR_INPUT | Включение верхнего предупреждения
L_En | BOOL | VAR_INPUT | Включение нижнего предупреждения
LL_En | BOOL | VAR_INPUT | Включение нижней аварии
Fault_En | BOOL | VAR_INPUT | Включение проверки канала на КЗ
HH_Lim | REAL | VAR_INPUT | Верхняя аварийная уставка ВАУ
H_Lim | REAL | VAR_INPUT | Верхняя предупредительная уставка ВПУ
L_Lim | REAL | VAR_INPUT | Нижняя предупредительная уставка НПУ
LL_Lim | REAL | VAR_INPUT | Нижняя аварийная уставка НАУ
Over_current | BOOL | VAR_INPUT | Зашкал
Under_current | BOOL | VAR_INPUT | Обрыв
HH_Alarm | BOOL | VAR_OUTPUT | Верхняя авария
H_Alarm | BOOL | VAR_OUTPUT | Верхнее предупреждение
L_Alarm | BOOL | VAR_OUTPUT | Нижнее предупреждение
LL_Alarm | BOOL | VAR_OUTPUT | Нижняя авария
Over_Alarm | BOOL | VAR_INOUT | КЗ
Under_Alarm | BOOL | VAR_INOUT | Обрыв
Tmr | TON[5] | VAR | Таймера включения/отключения
Tmr_HH_interval | INT | VAR_INPUT | Интервал в сек
Tmr_H_interval | INT | VAR_INPUT | Интервал в сек
Tmr_L_interval | INT | VAR_INPUT | Интервал в сек
Tmr_LL_interval | INT | VAR_INPUT | Интервал в сек
Tmr_Fault_interval | INT | VAR_INPUT | Интервал в сек
Status | INT | VAR_OUTPUT | Состояние (0- норма, 1- HH, 2- H, 3- L, 4- LL, 5-Over, 6- Under) биты
StatusHMI | INT | VAR_OUTPUT | Состояние (0- норма, 1- HH, 2- H, 3- L, 4- LL, 5-Over, 6- Under) значения
Sim_En | BOOL | VAR_INPUT | Включение имитации/ авто
Sim_Value | REAL | VAR_INPUT | Подстановочное значение
Num | INT | VAR_INPUT | Порядковый номер

## fb_DI__fb_DQ
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
In | BOOL | VAR_INPUT | Входное значение
Inv | BOOL | VAR_INPUT | Инверсия
Out | BOOL | VAR_OUTPUT | Выходное значение
Sim_En | BOOL | VAR_INPUT | Включение имитации/ отключить вход
Sim_Value | BOOL | VAR_INPUT | Подстановочное значение
Tmr_On_interval | INT | VAR_INPUT | Время включения (мс)
Tmr_Off_interval | INT | VAR_INPUT | Время отключения (мс)
Tmr | TON[2] | VAR | Таймера включения/отключения
Tmr_on | BOOL | VAR | Включение таймеров
Num | INT | VAR_INPUT | Порядковый номер

## fb_Valve
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Cmd | INT[5] | VAR_INPUT | Командное слово(бит0-Открыть,бит1-Закрыть,бит2-Стоп,бит3-Сброс аварий)
Mode_HMI | INT | VAR_INPUT | Режим: 0- местный; 1-дистанция;3-автомат - значение
Mode | INT[5] | VAR_INPUT | Режим: бит0- местный; бит1-дистанция; бит2-автомат; бит3-ПМУ; бит4-имитация; бит5-ремонт; бит6-интерфейс
State | INT | VAR_OUTPUT | Состояние (значение): 0-неопределенный; 1-Открыта; 2-Закрыта; 3-Открывается; 4 - Закрывается
Status | INT | VAR_OUTPUT | 0 Контроль напряжения в цепи управления 1 открыта 2 закрыта 3 открывается 4 закрывается 5 В промежуточном положении 6 Готова 1:может управл с контроллера; 0:только слежение за состоянием, без управления 7 переключатель в положении "дистанционное управление" 8 переключатель в положении "местное управление" 9 Связь с интерфейсной задвижкой (0-нет связи, 1-есть связь) 10 контроль (наличие) протечки 11 12 13 14 15
Tmr_full_interval | INT | VAR_INPUT | Время полного хода (сек)
Tmr_limit_interval | INT | VAR_INPUT | Время схода с концевика (сек)
Tmr_leakage_interval | INT | VAR_INPUT | Время контроля протечки (сек)
Tmr | TON[3] | VAR | Таймера включения/отключения
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Failures | INT | VAR_OUTPUT | 0 сработала электрозащита 1 не выполнение команды открыть 2 не выполнение команды закрыть 3 Сработал моментный выключатель открытия 4 Сработал моментный выключатель закрытия 5 превышение времени полного хода вала 6 превышение времени схода с концевого выключателя 7 Привод перегрелся 8 невыполнение команды останова 9 10 11 12 13 14 15
Flash_Failures | INT | VAR_OUTPUT | Мгновенный срез отказов задвижки
Failures_Mask | INT | VAR_INPUT | Маскирование защит задвижки (биты)
In_opened | BOOL | VAR_INPUT | Входящий сигнал: Открыта
In_closed | BOOL | VAR_INPUT | Входящий сигнал: Закрыта
In_fault | BOOL | VAR_INPUT | Входящий сигнал: Авария
In_rem | BOOL | VAR_INPUT | Входящий сигнал: Удаленное управление
In_opening | BOOL | VAR_INPUT | Входящий сигнал: Открывается
In_closing | BOOL | VAR_INPUT | Входящий сигнал: Закрывается
In_ VoltageChecking | BOOL | VAR_INPUT | Контроль напряжения в цепи управления
In_press | REAL | VAR_INPUT | Давление для контроля протечки
LeakageDelta | REAL | VAR_INPUT | Дельта для уставок протечки относительно текущего
Out_open | BOOL | VAR_OUTPUT | Команда: Открыть
Out_close | BOOL | VAR_OUTPUT | Команда: Закрыть
Out_stop | BOOL | VAR_OUTPUT | Команда: Стоп
Num | INT | VAR_INPUT | Порядковый номер
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Config_1 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - самоподхват (подача команды импульсная, в эл.схеме предусмотрен сигнал "стоп")/ 0 - без самоподхвата (сигнал с удерживанием)
Config_2 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - дистанционный переключатель
Config_3 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - в эл.схеме предусмотрены сигналы "открывается" и "закрывается"
Config_4 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - Управление по интерфейсу

## fb_Regul
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Mode_HMI | INT | VAR_INPUT | Режим: 0- местный; 1-дистанция;3-автомат - значение
Mode | INT[5] | VAR_INPUT | Режим: бит0- местный; бит1-дистанция; бит2-автомат; бит3-ПМУ; бит4-имитация; бит5-ремонт; бит6-интерфейс; бит7-регулировать после/ до регулятора; бит8-задание положения; бит9-по расходу; бит10-по давлению, бит11-смешанный; бит12-изокинетичность
Status | INT | VAR_OUTPUT | 0 Контроль напряжения в цепи управления 1 открыта 2 закрыта 3 открывается 4 закрывается 5 В промежуточном положении 6 Готов: 1:может управл с контроллера; 0:только слежение за состоянием, без управления 7 переключатель в положении "дистанционное управление" 8 переключатель в положении "местное управление" 9 Наличие связи с интерфейсным регулятором (0-нет связи, 1-есть связь) 10 11 12 13 14 15
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Failures | INT | VAR_OUTPUT | 0 сработала электрозащита 1 не выполнение команды открыть 2 не выполнение команды закрыть 3 Сработал моментный выключатель открытия 4 Сработал моментный выключатель закрытия 5 превышение времени полного хода вала 6 превышение времени схода с концевого выключателя 7 Привод перегрелся 8 невыполнение команды останова 9 10 11 12 13 14 15
Flash_Failures | INT | VAR_OUTPUT | Мгновенный срез отказов
Failures_Mask | INT | VAR_INPUT | Маскирование защит (биты)
In_position | REAL | VAR_INPUT | Текущее физическое положение привода 0-100%
In_fault | BOOL | VAR_INPUT | Входящий сигнал: Авария
In_rem | BOOL | VAR_INPUT | Входящий сигнал: Удаленное управление
In_ VoltageChecking | BOOL | VAR_INPUT | Контроль напряжения в цепи управления
Out_order | REAL | VAR_OUTPUT | Задание положения для привода 0-100%
Reg1_D | REAL | VAR_INPUT | дифференцирующеe воздействие
Reg1_Dead_band | REAL | VAR_INPUT | Зона нечувствительности регулируемого параметра, в ИЕ
Reg1_P | REAL | VAR_INPUT | Коэффициент пропорциональности
Reg1_SetOrder_Manual | REAL | VAR_INPUT | задание в ручном режиме или при неактивности ПИД регулятора (0..100%)
Reg1_SetPoint | REAL | VAR_INPUT | Задание для регулируемого параметра, в ИЕ
Reg1_Ti | REAL | VAR_INPUT | Время интегрирования
Reg1_Value | REAL | VAR_INPUT | Значение сигнала, в инженерных единицах
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Reg2_D | TIME | VAR_INPUT | дифференцирующеe воздействие
Reg2_Dead_band | REAL | VAR_INPUT | Зона нечувствительности регулируемого параметра, в ИЕ
Reg2_P | REAL | VAR_INPUT | Коэффициент пропорциональности
Reg2_SetOrder_Manual | REAL | VAR_INPUT | задание в ручном режиме или при неактивности ПИД регулятора (0..100%)
Reg2_SetPoint | REAL | VAR_INPUT | Задание для регулируемого параметра, в ИЕ
Reg2_Ti | TIME | VAR_INPUT | Время интегрирования
Reg2_Value | REAL | VAR_INPUT | Значение сигнала, в инженерных единицах
Reg_min | REAL | VAR_INPUT | минимальное открытие регулятора
Reg_max | REAL | VAR_INPUT | максимальное открытие регулятора
Reg1_filter | REAL | VAR_INPUT | FilterTime
Reg2_filter | REAL | VAR_INPUT | FilterTime
Num | INT | VAR_INPUT | Порядковый номер
Config_1 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - самоподхват (подача команды импульсная, в эл.схеме предусмотрен сигнал "стоп")/ 0 - без самоподхвата (сигнал с удерживанием)
Config_2 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - дистанционный переключатель
Config_3 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - в эл.схеме предусмотрены сигналы "открывается" и "закрывается"
Config_4 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - Управление по интерфейсу
Config_5 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - регулировать до регулятора(при превышении - открывается, при уменьшении - закрывается)

## fb_PazAK
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Alarm | BOOL | VAR_OUTPUT | Сработала Авария
ZP | BOOL | VAR_OUTPUT | Сработал запрет пуска
Alarm_En | BOOL | VAR_INPUT | Разрешить аварию
ZP_En | BOOL | VAR_INPUT | Разрешить запрет пуска
Delay | INT | VAR_INPUT | Время выхода на режим
In_state | BOOL | VAR_INPUT | Исполнительный механизм в работе
In | BOOL | VAR_INPUT | Условие аварии
Deblock | BOOL | VAR_INPUT | Сннять аварию
Status | INT | VAR_OUTPUT | 0- норма; 1 -авария;2-запрет пуска
Tmr | TON | VAR | таймер
Num | INT | VAR_INOUTPUT | номера паз

## fb_Paz
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
In | UINT | VAR_INPUT | Входное слово(побитово можно завести 15 аварий,1 бит на 1 аварию)
En | UINT | VAR_INPUT | Слово управления(каждый бит включает/отключает отработку аварии бита входного слова)
Ack | BOOL | VAR_INPUT | Квитирование
Delay | UINT [15] | VAR_INPUT | Время задержки
Out | BOOL | VAR_OUTPUT | Результат(1-ПАЗ сработал,0-ПАЗ не сработал)
Result | UINT | VAR_OUTPUT | Результат побитово (1-ПАЗ сработал,0-ПАЗ не сработал)
Tmr | TON[15] | VAR | Таймер
Flash_result | UINT | VAR_OUTPUT | Мгновенный срез отказов задвижки

## fb_Starter
I/O (параметр) | Тип данных | Тип переменной | Значение
Cmd | INT[5] | VAR_INPUT | Командное слово(бит0-Включить,бит1-Отключить,бит2-,бит3-Сброс аварий)
State | INT | VAR_OUTPUT | Состояние (значение): 0-Отключен; 1-Включен; 2-Авария; 3-Запрет пуска; 4-Включен автомат
Status | INT | VAR_OUTPUT | 0 Контроль напряжения в цепи управления 1 Пускатель запущен 2
Tmr | TON[2] | VAR | Таймера включения/отключения
Tmr_starter_interval | INT | VAR_INPUT | Время для пускателя (сек)
Tmr_APV_interval | INT | VAR_INPUT | Время для АПВ (автоматического повторного пуска)
In_ Running | BOOL | VAR_INPUT | Состояние в физ.входа - двигатель запущен (работает)
In_ VoltageChecking | BOOL | VAR_INPUT | Контроль напряжения в цепи управления
In_PAZ_alarm | BOOL | VAR_INPUT | Авария из системы ПАЗ
In_PAZ_ZP | BOOL | VAR_INPUT | Запрет пуска из системы ПАЗ
Failures | INT | VAR_OUTPUT | 0 сработала электрозащита 1 Невыполнение команды включения (не включился в течение заданного времени) 2 Невыполнение команды отключения (не отключился в течение заданного времени) 3 Самопроизвольное включение двигателя (только для пускателей без самоподхвата) 4 Самопроизвольное отключение двигателя (только для пускателей без самоподхвата)
Flash_Failures | INT | VAR_OUTPUT | Мгновенный срез отказов
Failures_Mask | INT | VAR_INPUT | Маскирование защит (биты)
Config_1 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - самоподхват/ 0 - без самоподхвата
Config_2 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - дистанционный переключатель
Config_3 | BOOL | VAR_INPUT | 1 - АПВ включен
Num | INT | VAR_INPUT | Порядковый номер

## Дополнение
Для СУ: прописать словарь (PUMP, TANK, Valve, PU и т.д.) | Степанов/Шерова
Для СУ: создание таблицы сигналов с привязкой канал модуля-название канала-индекс массива. | Степанов/Шерова